## 資料清單
No | 子項BAT | 細項BAT | 技術描述 | 交叉效應 | 應用性 | 經濟性 | 原文參照 | 備註
1 | 半導體產業製程技術項目 | 機台系統節能設計 | 就系統面如真空泵（vacuum pump）、（尾氣處理設備 local scrubber）、冷卻器 (chiller）、加熱器( heater）、排氣(exhaust）、壓縮乾燥空氣( CDA）、超純水 (ultrapure water）、氣體供應設備等提出機台系統端相關之節能設計方案（如：壓損、管徑設計、溫差、尾氣處理使用節能智慧控制等），或高能源效率機台選用之說明。
2 | 電力類通用性 | 優化燃燒 | 使煙道氣中所含的未燃燒物質和固態燃燒殘留物，不完全燃燒成分降低至最少。(Combustion optimization: optimising the combustion minimises the content of unburnt substances in the flue-gases and in solid combustion residues) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;10.8.1
3 | 燃燒處理系統 | 褐煤預乾燥 | 降低褐煤含水量(水分含量高達66%)，提高燃燒效率。
4 | 半導體產業製程技術項目 | 採用高效率機台元件 | 機台元件採用高能效產品或符合國際最新節能設施規範；相關元件節能項目可參考下列範例： 1. 高功率 單項或總合計 )或長時數運轉之馬達選用高能效產品如 CNS 14400 IE3等級以上 。 2. 電氣設施採變頻控制 如泵浦加裝變頻裝置或節能調節器等 )。 3. 高效率射頻產生器 RF Generator 電源供應器規格容量匹配射頻產生器之負載，避免過大設計 。 4. UPS具有節能模式之控制功能 。 5. 高效率熱轉換器 如低壓損、大溫差 。 6. 於製程許可下選用節能產品，或提供機台相關節能證明 符合或優於近三年之最新能效標準 。
5 | 半導體產業製程技術項目 | 機台資源調控設計 | 1. 主機台與附屬設備之選用，考量採具備節省能源之硬體與控制設計，如各類節能設計、待機模式等。 2. 製程通用（ utility）系統節能最適化 ：如排氣、冷卻、壓縮空氣、惰性氣體（如氮氣）等之用量調控設計與管理機制。
6 | 半導體產業製程技術項目 | 能源管理系統 | 對於大型耗電、耗熱公用設備，如風機（kW/CMM）、冰水主機、空調箱與冷卻水塔（kW/RT）、水泵浦（kW/CMM）、空壓機（kW/CMM）等，建立設備用電能效的能源基線，並持續即時監控其用電能效及異常管理，以利於設備保養維護或汰舊換新，維持設備在高能效運轉狀態；或可參照如SEMI S23標準之精神量測估算相關重要耗能設備之能耗值，建立廠區能耗基線，並說明相關節能規劃。相關設備項目可參考下表： (1) Exhaust &nbsp;(2) Vacuum (3) CDA&nbsp; (4) High pressure CDA (827~1034 kPa gauge) (5) Water cooled by refrigeration (&Delta;T = 5&deg;C)&nbsp; (6) Water cooled by cooling-tower&nbsp; (7) UPW or DIW ( Temp. &lt; 25&deg;C)&nbsp; (8) Hot UPW or DIW ( Temp. &gt; 85&deg;C)&nbsp; (9) Heat load Heat removal via air Heat removal via water (10) N2 2. 利用能源管理系統區分管理各類能源耗用占比及節能情形。 &nbsp; &nbsp;
7 | 半導體產業製程技術項目 | 製程技術能源使用強度 | 6吋以下、 8吋產品之 製程技術，頇符合前10%（Top 10）能源使用強度標竿值，如下表： &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6吋以下註1&nbsp; &nbsp; 8吋註2 能源使用強度 &nbsp; &nbsp; &nbsp;0.47&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;0.69 註1：適用6吋平均光罩層數（ mask layer 14以下者。 註2：適用8吋平均光罩層數（ mask layer 15以下者。 註3：6吋平均光罩層數超過 14層、 8吋平均光罩層數超過 15層者，或因法規限制、專利權保護、國際貿易障礙或其他不可歸責於申請人等因素，致不能符合者，經提出資料佐證，不受其限制。 註4：能源使用強度計算公式： 能源使用強度=全場單一尺寸相同製程之年電力使用量(度電)/單一尺寸相同製程之矽晶圓年產出面積(平方公分) 前述單一尺寸相同製程之矽晶圓年產出面積，計算式為：&pi;&times;r2 &times;矽晶圓產出片數（片），其中&pi;為3.1415926、r 為矽晶圓半徑（公分）。
8 | 面板產業製程技術項目 | 機台附屬設備之選用 | 1. 儘可能評估其能源效率。 2. 採用高能源效率或變頻控制（如機台所使用之泵浦須加裝變頻裝置或是節能調節器等）。
9 | 面板產業製程技術項目 | 節能設計 | 機台設備應符合下列項目： 1. 具備節省能資源考量之待機模式（ Idle mode）者，或具備其他能達到相同功效之節能模式設計。 2. 具備自動或手動控制之相對應軟體，以進行如真空泵、烤箱等耗能附屬設備待機模式下之節能控制。
10 | 面板產業製程技術項目 | 製程技術能源使用強度 &nbsp; | 5代廠以下、 5.5代廠至 8代廠以下之 製程技術，頇符合前10%（Top 10）能源使用強度標竿值，如下表： &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;單位：度電/投入基板面積 平方公尺 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5代廠以下 註1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5.5代廠至 8代廠以下 註1 能源使用強度&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 148&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 110&nbsp; 註1：適用非晶性（amorphous）LCD 5道以下光罩之製程且薄膜電晶體元件陣列（TFT-Array）基板及彩色濾光片（Color filter，簡稱CF）實際月投片量兩者均達120K（千片）以上。 註2：因法規限制、專利權保護、國際貿易障礙或其他不可歸責於申請人等因素，致不能符合者，經提出資料佐證，不受其限制。 註3：能源使用強度計算公式： 能源使用強度=全廠相同世代製程之年電力使用量(度電)/相同世代玻璃基板年投入面積(平方公尺) 前述相同世代玻璃基板年投入面積，指各尺寸基板及彩色濾光片面積（平方公尺/片）&times;各尺寸基板投入片數（片）。
11 | 電力類通用性 | 工作介質條件之優化 | 氣體或蒸汽工作介質在限制條件下，盡可能提高壓力及溫度(Optimisation of the working medium conditions: operate at the highest possible pressure and temperature of the working medium gas or steam, within the constraints associated with, for example, the control of NOx emissions or the characteristics of energy demanded) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4
12 | 電力類通用性 | 蒸汽循環的優化 | 在設計條件下，盡可能使用較低溫度的冷凝器的冷卻水來運轉使汽輪機的排汽壓力低(Optimisation of the steam cycle: operate with lower turbine exhaust pressure by utilisation of the lowest possible temperature of the condenser cooling water, within the design conditions) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4
13 | 電力類通用性 | 能源消耗量的降低 | 降低內部能耗(例如，飼水泵浦用效率較高的)(Minimisation of energy consumption: minimising the internal energy consumption (e.g. greater efficiency of the feed-water pump)) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4
14 | 電力類通用性 | 燃燒進氣空氣的預熱 | 回收再利用已燃燒煙氣的熱量以預熱燃燒用進氣空氣(Preheating of combustion air: reuse of part of the heat recovered from the combustion flue-gas to preheat the air used in combustion) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4
15 | 電力類通用性 | 燃料預熱 | 利用回收的熱能將燃料預熱(Fuel preheating: preheating of fuel using recovered heat) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4
16 | 電力類通用性 | 先進的控制系統 | 電腦化控制系統控制主要的燃燒參數，可以增進燃燒效率(Advanced control system: computerised control of the main combustion parameters enables the combustion efficiency to be improved) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;10.8.1
17 | 電力類通用性 | 利用回收的熱能將飼水預熱 | 利用回收的熱能將來自冷凝器的冷凝水在回到鍋爐使用之前先加熱(Feed-water preheating using recovered heat: preheat water coming out of the steam condenser with recovered heat, before reusing it in the boiler) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;3.2.3.7
18 | 電力類通用性 | 利用汽電共生系統(CHP)回收熱能 | 將熱能回收來產生熱水或蒸汽，以使用在生產製程上或供應當地暖氣(Heat recovery by cogeneration (CHP): recovery of heat (mainly from the steam system) for producing hot water/steam to be used in industrial processes/activities or in a public network for district heating) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4
19 | 電力類通用性 | 汽電共生系統已備便 | 這包括在蒸汽系統中要確定及保留一個特定的出入口以便未來蒸汽能被抽出，且也要預留足夠的空間供未來配管、熱交換器、除礦水容量、備用鍋爐及背壓氣渦輪機等安裝(CHP readiness: this includes identifying and retaining access to specific points in the steam system from which steam can be extracted, as well as making sufficient space available to allow the later fitting of items such as pipework, heat exchangers, extra water demineralisation capacity, standby boiler plant and back-pressure turbines.Balance of Plant (BoP) systems and control/instrumentation systems are suitable for upgrade. Later connection of back-pressure turbine(s) is also possible) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;10.8.2
20 | 電力類通用性 | 煙道氣凝結器 | 在用水要進入蒸汽冷凝器加熱之前，先以煙道氣預熱的一種熱交換器。煙道氣所含的蒸汽因被冷卻而凝結。(Flue-gas condenser: a heat exchanger where water is preheated by the flue-gas before it is heated in the steam condenser. The vapour content in the flue-gas thus condenses as it is cooled by the heating water) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;10.8.2
21 | 電力類通用性 | 蓄熱儲能 | 在CHP模式下蓄熱儲能(Heat accumulation: heat accumulation storage in CHP mode) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.749 章節：&sect;10.1.4
22 | 電力類通用性 | 濕式排放煙囪 | 排放煙囪的設計，可以使飽和的煙道氣中的水汽凝結。這樣使用濕式煙道氣除硫系統過後，煙道氣就避免再使用再加熱器。(Wet stack: the design of the stack in order to enable water vapour condensation from the saturated flue-gas and thus to avoid using a flue-gas reheater after the wet FGD) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.749 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;10.8.2
23 | 電力類通用性 | 冷卻塔排放 | 自冷卻塔將排放物釋放到大氣中，而不是經由專用的排放煙囪釋放(Cooling tower discharge: the release of emissions to air through a cooling tower and not via a dedicated stack) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.749 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;3.2.3.16
24 | 電力類通用性 | 燃料預乾燥 | 燃料燃燒之前先將其含水量降低，可以增進燃燒狀況(Fuel pre-drying: the reduction of fuel moisture content before combustion to improve combustion conditions) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.749 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;3.2.3.18
25 | 電力類通用性 | 熱能損失的降低 | 降低殘留物的熱能損失，例如發生在殘渣或那些可以透過隔離熱輻射源減少所帶走的熱能(Minimisation of heat losses: minimising residual heat losses, e.g. those that occur via the slag or those that can be reduced by insulating radiating sources) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.749 章節：&sect;10.1.4
26 | 電力類通用性 | 採用先進材料 | 採用先進且經驗證的材料，可以耐高溫高壓運轉，而且可以增進蒸汽和燃燒製程的效率(Advanced materials: use of advanced materials proven to be capable of withstanding high operating temperatures and pressures and thus to achieve increased steam/combustion process efficiencies) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.749 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;3.2.3.13
27 | 電力類通用性 | 蒸汽渦輪機升級 | 這些技術包括提高中壓蒸汽的溫度與壓力、添加低壓汽渦機，以及修正汽渦輪機轉子葉片的幾何形狀(Steam turbine upgrades: this includes techniques such as increasing the temperature and pressure of medium-pressure steam, addition of a low-pressure turbine, and modifications to the geometry of the turbine rotor blades) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.749 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;3.2.3.13
28 | 電力類通用性 | 採用超臨界及超超臨界蒸汽條件 | 使用蒸汽迴路系統(包含蒸汽再熱系統)使蒸汽條件達到220.6大氣壓力以上及溫度374&deg;C以上為超臨界蒸汽條件；使蒸汽條件達到250~300大氣壓力以上，及溫度580~600&deg;C以上為超超臨界蒸汽條件(Supercritical and ultra-supercritical steam conditions: use of a steam circuit, including steam reheating systems, in which steam can reach pressures above 220.6 bar and temperatures above 374 &deg;C in the case of supercritical conditions, and above 250 &ndash; 300 bar and temperatures above 580 &ndash; 600 &deg;C in the case of ultra-supercritical conditions) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.749 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;3.2.3.14
29 | 電力類燃料別 | 煤與褐煤燃燒─亁底渣搬運 | 亁底渣從爐膛掉到輸送系統再回送到爐膛再燃燒之後，由空氣冷卻。再燃燒及底灰冷卻的過程，會回收可用的熱能(Dry bottom ash handling: dry hot bottom ash falls from the furnace onto a mechanical conveyor system and, after redirection to the furnace for reburning, is cooled down by ambient air. Useful energy is recovered from both the ash reburning and ash cooling) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.755 章節：&sect;10.2.1.2
30 | 電力類燃料別 | 液態燃料燃燒─重質燃料油和柴油的燃油引擎(HFO- and/or gas-oil-fired Engines)─複循環 | 兩種以上的熱機學原理的組合。一組布萊頓循環(氣渦輪機/燃氣引擎)和一組朗肯循環(汽渦輪機/鍋爐)。將第一段循環的煙氣熱損失由後續的循環轉變為有用的能量(Combined cycle: combination of two or more thermodynamic cycles, e.g. a Brayton cycle (gas turbine/combustion engine) with a Rankine cycle (steam turbine/boiler), to convert heat loss from the flue-gas of the first cycle to useful energy by subsequent cycle(s)) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.774 章節：&sect;10.3.2.1 參照：&sect;3.2.3.11
31 | 電力類燃料別 | 液態燃料燃燒─柴油燃氣渦輪機(Gas-oil-fired gas turbines)─複循環 | 兩種以上的熱機學原理的組合。一組布萊頓循環(氣渦輪機/燃氣引擎)和一組朗肯循環(汽渦輪機/鍋爐)。將第一段循環的煙氣熱損失由後續的循環轉變為有用的能量(Combined cycle: combination of two or more thermodynamic cycles, e.g. a Brayton cycle (gas turbine/combustion engine) with a Rankine cycle (steam turbine/boiler), to convert heat loss from the flue-gas of the first cycle to useful energy by subsequent cycle(s)) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.777 章節：&sect;10.3.3.1 參照：&sect;3.2.3.11
32 | 電力類燃料別 | 天然氣燃燒(the combustion of natural gas)─複循環 | 兩種以上的熱機學原理的組合。一組布萊頓循環(氣渦輪機/燃氣引擎)和一組朗肯循環(汽渦輪機/鍋爐)。將第一段循環的煙道氣熱損失由後續的循環轉變為有用的能量(Combined cycle: combination of two or more thermodynamic cycles, e.g. a Brayton cycle (gas turbine/combustion engine) with a Rankine cycle (steam turbine/boiler), to convert heat loss from the flue-gas of the first cycle to useful energy by subsequent cycle(s)) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.780 章節：&sect;10.3.3.1 參照：&sect;3.2.3.11
33 | 汽電共生類通用性 | 優化燃燒 | 使煙道氣中所含的未燃燒物質和固態燃燒殘留物，不完全燃燒成分降低至最少(Combustion optimization: optimising the combustion minimises the content of unburnt substances in the flue-gases and in solid combustion residues) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;10.8.1
34 | 汽電共生類通用性 | 工作介質條件之優化 | 氣體或蒸汽工作介質在限制條件下，盡可能提高壓力及溫度(Optimisation of the working medium conditions: operate at the highest possible pressure and temperature of the working medium gas or steam, within the constraints associated with, for example, the control of NOx emissions or the characteristics of energy demanded) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4
35 | 汽電共生類通用性 | 蒸汽循環的優化 | 在設計條件下，盡可能使用較低溫度的冷凝器的冷卻水來運轉使汽輪機的排汽壓力低(Optimisation of the steam cycle: operate with lower turbine exhaust pressure by utilisation of the lowest possible temperature of the condenser cooling water, within the design conditions) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4
36 | 汽電共生類通用性 | 能源消耗量的降低 | 降低內部能耗(例如，飼水泵浦用效率較高的)(Minimisation of energy consumption: minimising the internal energy consumption (e.g. greater efficiency of the feed-water pump)) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4
37 | 汽電共生類通用性 | 燃燒進氣空氣的預熱 | 回收再利用已燃燒煙氣的熱量以預熱燃燒用進氣空氣(Preheating of combustion air: reuse of part of the heat recovered from the combustion flue-gas to preheat the air used in combustion) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4
38 | 汽電共生類通用性 | 燃料預熱 | 利用回收的熱能將燃料預熱(Fuel preheating: preheating of fuel using recovered heat) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4
39 | 汽電共生類通用性 | 先進的控制系統 | 電腦化控制系統控制主要的燃燒參數，可以增進燃燒效率(Advanced control system: computerised control of the main combustion parameters enables the combustion efficiency to be improved) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;10.8.1
40 | 汽電共生類通用性 | 利用回收的熱能將飼水預熱 | 利用回收的熱能將來自冷凝器的冷凝水在回到鍋爐使用之前先加熱(Feed-water preheating using recovered heat: preheat water coming out of the steam condenser with recovered heat, before reusing it in the boiler) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;3.2.3.7
41 | 汽電共生類通用性 | 利用汽電共生系統(CHP)回收熱能 | 將熱能回收來產生熱水或蒸汽，以使用在生產製程上或供應當地暖氣(Heat recovery by cogeneration (CHP): recovery of heat (mainly from the steam system) for producing hot water/steam to be used in industrial processes/activities or in a public network for district heating) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4
42 | 汽電共生類通用性 | 汽電共生系統已備便 | 這包括在蒸汽系統中要確定及保留一個特定的出入口以便未來蒸汽能被抽出，且也要預留足夠的空間供未來配管、熱交換器、除礦水容量、備用鍋爐及背壓氣渦輪機等安裝(CHP readiness: this includes identifying and retaining access to specific points in the steam system from which steam can be extracted, as well as making sufficient space available to allow the later fitting of items such as pipework, heat exchangers, extra water demineralisation capacity, standby boiler plant and back-pressure turbines.Balance of Plant (BoP) systems and control/instrumentation systems are suitable for upgrade. Later connection of back-pressure turbine(s) is also possible) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;10.8.2
43 | 汽電共生類通用性 | 煙道氣凝結器 | 在用水要進入蒸汽冷凝器加熱之前，先以煙道氣預熱的一種熱交換器。煙道氣所含的蒸汽因被冷卻而凝結。(Flue-gas condenser: a heat exchanger where water is preheated by the flue-gas before it is heated in the steam condenser. The vapour content in the flue-gas thus condenses as it is cooled by the heating water) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.748 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;10.8.2
44 | 汽電共生類通用性 | 蓄熱儲能 | 在CHP模式下蓄熱儲能(Heat accumulation: heat accumulation storage in CHP mode) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.749 章節：&sect;10.1.4
45 | 汽電共生類通用性 | 濕式排放煙囪 | 排放煙囪的設計，可以使飽和的煙道氣中的水汽凝結。這樣使用濕式煙道氣除硫系統過後，煙道氣就避免再使用再加熱器。(Wet stack: the design of the stack in order to enable water vapour condensation from the saturated flue-gas and thus to avoid using a flue-gas reheater after the wet FGD) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.749 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;10.8.2
46 | 汽電共生類通用性 | 冷卻塔排放 | 自冷卻塔將排放物釋放到大氣中，而不是經由專用的排放煙囪釋放(Cooling tower discharge: the release of emissions to air through a cooling tower and not via a dedicated stack) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.749 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;3.2.3.16
47 | 汽電共生類通用性 | 燃料預乾燥 | 燃料燃燒之前先將其含水量降低，可以增進燃燒狀況(Fuel pre-drying: the reduction of fuel moisture content before combustion to improve combustion conditions) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.749 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;3.2.3.18
48 | 汽電共生類通用性 | 熱能損失的降低 | 降低殘留物的熱能損失，例如發生在殘渣或那些可以透過隔離熱輻射源減少所帶走的熱能(Minimisation of heat losses: minimising residual heat losses, e.g. those that occur via the slag or those that can be reduced by insulating radiating sources) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.749 章節：&sect;10.1.4
49 | 汽電共生類通用性 | 採用先進材料 | 採用先進且經驗證的材料，可以耐高溫高壓運轉，而且可以增進蒸汽和燃燒製程的效率(Advanced materials: use of advanced materials proven to be capable of withstanding high operating temperatures and pressures and thus to achieve increased steam/combustion process efficiencies) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.749 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;3.2.3.13
50 | 汽電共生類通用性 | 蒸汽渦輪機升級 | 這些技術包括提高中壓蒸汽的溫度與壓力、添加低壓汽渦機，以及修正汽渦輪機轉子葉片的幾何形狀(Steam turbine upgrades: this includes techniques such as increasing the temperature and pressure of medium-pressure steam, addition of a low-pressure turbine, and modifications to the geometry of the turbine rotor blades) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.749 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;3.2.3.13
51 | 汽電共生類通用性 | 採用超臨界及超超臨界蒸汽條件 | 使用蒸汽迴路系統(包含蒸汽再熱系統)使蒸汽條件達到220.6大氣壓力以上及溫度374&deg;C以上為超臨界蒸汽條件；使蒸汽條件達到250~300大氣壓力以上，及溫度580~600&deg;C以上為超超臨界蒸汽條件(Supercritical and ultra-supercritical steam conditions: use of a steam circuit, including steam reheating systems, in which steam can reach pressures above 220.6 bar and temperatures above 374 &deg;C in the case of supercritical conditions, and above 250 &ndash; 300 bar and temperatures above 580 &ndash; 600 &deg;C in the case of ultra-supercritical conditions) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.749 章節：&sect;10.1.4 參照：&sect;3.2.3.14
52 | 汽電共生類燃料別 | 煤與褐煤燃燒─亁底渣搬運 | 亁底渣從爐膛掉到輸送系統再回送到爐膛再燃燒之後，由空氣冷卻。再燃燒及底灰冷卻的過程，會回收可用的熱能(Dry bottom ash handling: dry hot bottom ash falls from the furnace onto a mechanical conveyor system and, after redirection to the furnace for reburning, is cooled down by ambient air. Useful energy is recovered from both the ash reburning and ash cooling) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.755 章節：&sect;10.2.1.2
53 | 汽電共生類燃料別 | 液態燃料燃燒─重質燃料油和柴油的燃油引擎(HFO- and/or gas-oil-fired Engines)─複循環 | 兩種以上的熱機學原理的組合。一組布萊頓循環(氣渦輪機/燃氣引擎)和一組朗肯循環(汽渦輪機/鍋爐)。將第一段循環的煙氣熱損失由後續的循環轉變為有用的能量(Combined cycle: combination of two or more thermodynamic cycles, e.g. a Brayton cycle (gas turbine/combustion engine) with a Rankine cycle (steam turbine/boiler), to convert heat loss from the flue-gas of the first cycle to useful energy by subsequent cycle(s)) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.774 章節：&sect;10.3.2.1 參照：&sect;3.2.3.11
54 | 汽電共生類燃料別 | 液態燃料燃燒─柴油燃氣渦輪機(Gas-oil-fired gas turbines)─複循環 | 兩種以上的熱機學原理的組合。一組布萊頓循環(氣渦輪機/燃氣引擎)和一組朗肯循環(汽渦輪機/鍋爐)。將第一段循環的煙氣熱損失由後續的循環轉變為有用的能量(Combined cycle: combination of two or more thermodynamic cycles, e.g. a Brayton cycle (gas turbine/combustion engine) with a Rankine cycle (steam turbine/boiler), to convert heat loss from the flue-gas of the first cycle to useful energy by subsequent cycle(s)) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.777 章節：&sect;10.3.3.1 參照：&sect;3.2.3.11
55 | 汽電共生類燃料別 | 氣態燃料燃燒─天然氣 (natural gas)─複循環 | 兩種以上的熱機學原理的組合。一組布萊頓循環(氣渦輪機/燃氣引擎)和一組朗肯循環(汽渦輪機/鍋爐)。將第一段循環的煙道氣熱損失由後續的循環轉變為有用的能量(Combined cycle: combination of two or more thermodynamic cycles, e.g. a Brayton cycle (gas turbine/combustion engine) with a Rankine cycle (steam turbine/boiler), to convert heat loss from the flue-gas of the first cycle to useful energy by subsequent cycle(s)) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.780 章節：&sect;10.4.1.1 參照：&sect;3.2.3.11
56 | 汽電共生類燃料別 | 氣態燃料燃燒─鋼鐵製程氣(iron and steel process gases)─製程氣管理系統 | 將可作為燃料的鋼鐵製程氣用在燃燒廠的系統，視燃料的可利用性和一貫作業鋼鐵廠燃燒設備類型(A system that enables the iron and steel process gases that can be used as fuels (e.g. blast furnace, coke oven, basic oxygen furnace gases) to be directed to the combustion plants, depending on the availability of these fuels and on the type of combustion plants in an integrated steelworks.) |  |  |  | 參考文件：LCP (2021) 頁碼：p.786 章節：&sect;10.4.2.1 參照：&sect;10.8.2
57 | 燃燒處理系統 | 煤氣化 | 將煤炭使用氣化技術氣化，主要產物為可燃氣，原理是將碳氫化合物質在700℃~1200℃的高溫及限量氧氣環境下進行部分氧化反應，以產生氫氣、一氧化碳、甲烷等燃氣，再將氣體經過濾、淨化後進行利用或燃燒。
58 | 燃燒處理系統 | 燃料乾燥 | 降低固體燃料含水量，使其在燃燒時提升效率。
59 | 燃燒處理系統 | 生質燃料氣化 | 將生物質進行熱化學轉換氣化，主要產物為可燃氣，原理是將碳氫化合物質在700℃~1200℃的高溫及限量氧氣環境下進行部分氧化反應，以產生氫氣、一氧化碳、甲烷等燃氣，再將氣體經過濾、淨化後進行利用或燃燒。
60 | 燃燒處理系統 | 樹皮壓榨 | 透過壓榨降低樹皮(生質能)含水量，使其提高燃燒效率。
61 | 燃燒處理系統 | 裝設膨脹渦輪機以回收壓縮氣體的能量 | 利用壓縮氣體之壓差，推動渦輪機產生動能作為回收再利用。
62 | 燃燒處理系統 | 採先進電腦控制燃燒條件，以減少污染物排放及提高鍋爐性能 | 使用電腦自動控制來優化燃燒條件，以提高燃燒效率並減低污染物排放。
63 | 燃燒處理系統 | 使用煙道廢氣熱量提供給區域供熱系統 | 回收煙道中廢氣的熱能提供給廠址附近區域的供熱(暖氣)系統。
64 | 燃燒處理系統 | 降低過量空氣，並使其達最適空燃比 | 過量空氣太少會導致火焰熄火，有復燃或回火現象產生，造成設施損毀；空氣太多則易造成NOX的排放增加。過量空氣可以調整燃料流入量和燃燒空氣使用量的比例調整，使其減少到最低量，同時也可透過煙氣中含氧量的自動量測協助調整。
65 | 燃燒處理系統 | 適當降低排氣溫度，以減少熱損失 | 可透過熱回收相關措施，來降低煙氣排出煙囪時之溫度，減少燃燒製程可能的熱損失。
66 | 燃燒處理系統 | 降低排氣一氧化碳濃度，提高鍋爐效率 | 降低因不完全燃燒(燃燒效率差)而產生之一氧化碳，同時亦減低其排放汙染。
67 | 燃燒處理系統 | 熱能蓄積 | 儲存回收燃燒過程中之熱能，主要可作為汽電共生(CHP)使用。
68 | 燃燒處理系統 | 冷卻塔排放 | 排放冷卻水塔係因運轉後水的濃縮比增高後，適度進行冷卻水的排放，以維持較好水質及提高冷卻效果；另一則為冷卻水塔運轉一段時間後在底部水盤會有汙泥或雜質的沉積，因此亦須透過排放將底部沉積物排除，以避免被冷卻水帶入系統內造成更大的危害。
69 | 燃燒處理系統 | 採用各種冷卻系統的技術 | 利用一樣或多樣冷卻技術組合來提高。
70 | 燃燒處理系統 | 使用廢熱預熱氣體燃料，以提高熱效率 | 回收利用廢熱來將氣體燃料溫度提高，有助於氣體燃料的及時著火和穩定燃燒。
71 | 燃燒處理系統 | 預熱燃燒空氣，以提高燃料效率 | 可回收廢熱將空氣預熱進入爐內，可乾燥燃料或加速著火和燃燒過程，維持爐內的穩定燃燒，提高燃燒效率。
72 | 燃燒處理系統 | 裝置再生式或蓄熱型燃燒器，以回收燃燒爐廢熱 | 選用可將燃燒廢熱以空氣預熱的方式直接回收的燃燒爐。 其內部大多主要為透過蓄熱磚或陶瓷材料來回收再利用燃燒廢熱燠熱燃燒用進氣提高燃燒效率。
73 | 燃燒處理系統 | 藉由監控燃料與空氣流率及煙氣含氧量來控制及優化燃燒狀況 | 自動燃燒調節與控制系統可以監視與控制燃料流率、空氣流率、煙氣含氧量及製程熱需求等參數，以控制燃燒條件，使其達最佳效率。
74 | 燃燒處理系統 | 燃料選用 | 建議盡量使用非化石能源較為永續環保。
75 | 燃燒處理系統 | 採用富氧燃燒技術，以提升能源效率 | 使用純氧氣取代一般空氣來當作燃燒進氣，氧氣來源可以是散裝購入或現場由空氣中提取。(大多使用在玻璃產業需要高溫火焰)
76 | 燃燒處理系統 | 藉由絕熱技術減少熱損失 | 透過絕熱的相關技術(如隔熱材料等)方式來減少熱在管道或爐內的損失。
77 | 燃燒處理系統 | 減少因爐門開關次數頻繁或密合不良而導致的熱損失 | 燃燒爐開口在打開充裝料或卸料時熱能會以輻射熱的方式洩漏造成熱損失，尤其是燃爐操作溫度超過500 &deg;C以上時。這些開口包括燃爐煙道及煙囪、用來檢查製程的窺視孔，裝料或送燃料的開口&hellip;等。
78 | 燃燒處理系統 | 流體化床燃燒 | 使粉粒體與氣體或液體等流體進行物理操作(如乾燥、吸附)或化學操作(如反應、焚化)時，就是因為有非常大的固相與流體相的非勻相接觸表面積，而具有相當高的操作效率。
79 | 熱回收系統 | 定期進行效率監測 | 可透過相關廠內監控系統定期監測熱回收之效率是否因積灰或汙垢而導致效率下降。
80 | 熱回收系統 | 預防或去除設備內部結垢及外部積灰 | 定期去除設備的結垢、汙垢或灰塵，以提高設備效率。或是透過化學藥劑等方式預防設備結垢積灰。
81 | 蒸汽處理系統 | 設計-蒸汽配管系統的節能設計和安裝 | 蒸汽系統的管路於規劃設計應考量相關節能設計，以避免洩漏、壓損&hellip;等能源消耗。
82 | 蒸汽處理系統 | 設計-採用節流裝置及背壓渦輪機裝置：以背壓渦輪機裝置取代釋壓閥(PRVs) | 將節流閥開度盡量越大越好，以減少壓降，或是裝設背壓渦輪機回收氣體壓力，例如可使渦輪機轉動產生電力。
83 | 蒸汽處理系統 | 操作與控制-改善操作程序與鍋爐控制 | 改善蒸汽系統操作SOP，降低其啟動能耗，以及維持在最佳運轉狀態。
84 | 蒸汽處理系統 | 操作與控制-鍋爐採用順序控制(適用配備一座以上鍋爐的工廠) | 在一部以上鍋爐的現場，蒸汽需求必須經過分析，鍋爐減少短周期作業以優化能源使用。
85 | 蒸汽處理系統 | 操作與控制-安裝煙道氣用隔離風門裝置(適用配備一座以上鍋爐且共用一煙囪的系統) | 在有二部(含)以上鍋爐而且共用一套煙囪的場合則裝設煙氣阻風門，避免蒸汽洩漏。
86 | 蒸汽處理系統 | 蒸汽系統-針對飼水預熱可用下列方式：製程廢熱回收、以節熱器(省煤器)回收燃燒空氣熱能、以脫氧後的飼水加熱冷凝水、使用熱交換器來冷凝用於脫氣及飼水加熱之蒸汽 | 可利用下列熱回收的方式來將飼水預先加熱。 (飼水：進入鍋爐內燃燒而產生蒸氣用的水。)
87 | 蒸汽處理系統 | 蒸汽系統-熱傳表面結垢的預防與去除 (清潔鍋爐的傳熱面) | 結垢形成在熱交換表面，就會減損熱傳導能力，使熱傳效果降低。
88 | 蒸汽處理系統 | 蒸汽系統-藉由改善水處理系統及安裝自動溶解固體物控制設備以減少鍋爐沖放 | 當鍋爐水在鍋爐內蒸發產生蒸汽的時候，其中溶解的固態物就留在鍋爐水中，久而久之其溶解固態物的濃度就會升高，成懸浮狀的固態物可能形成沉澱而降低熱傳導力。為了要減少懸浮物及總溶解物到可接受的程度，可透過相關控制設備來使固體物自動溶解，以減少鍋爐沖放，維持鍋爐內溫度，減少耗能。
89 | 蒸汽處理系統 | 蒸汽系統-定檢時應檢查並貼加/修復鍋爐耐火材料 | 定檢時應檢查並貼加/修復鍋爐耐火材料，以確保隔熱效果，減少能耗。
90 | 蒸汽處理系統 | 蒸汽系統-維持脫氣器的排放率最佳化 | 除氣器是一種用來除去鍋爐飼水中各種可溶解氣體，以保護蒸汽系統，避免氣體在其中產生腐蝕效果；其做法是降低水中含氧量及CO2的量以達到蒸汽系統防蝕的目的。
91 | 蒸汽處理系統 | 蒸汽系統-減低鍋爐短週期運轉損失 | 當鍋爐在短時間內開停車會造成能源的損失。
92 | 蒸汽處理系統 | 蒸汽系統-實施鍋爐維修保養計畫 | 擬定並實施鍋爐相關維修保養計畫，以維持鍋爐運轉狀況。
93 | 蒸汽處理系統 | 蒸汽系統-維持蒸汽配送系統最佳化 | 輸配的管線配管必須有正確的管徑支撐，絕熱及架構要保持彈性。減少配送時於管線中的損耗。
94 | 蒸汽處理系統 | 蒸汽系統-隔離停用管線 | 將停用的管線作隔離，避免蒸汽流入而造成額外的能量耗損。
95 | 蒸汽處理系統 | 蒸汽系統-經常性檢視及確認蒸汽管路與冷凝水回流管路保溫(確認管線、管配件、閥體、桶槽保溫良好) | 絕熱不良的蒸汽管線與凝結水回流管線經常是熱能損失的源頭之一，應確實做好相關保溫措施。
96 | 蒸汽處理系統 | 蒸汽系統-執行蒸汽祛水器控制與維修 | 破損的蒸汽祛水器會洩漏大量蒸汽造成可觀的熱損。適當的維護保養可減少此類損失。
97 | 蒸汽處理系統 | 廢熱回收系統-冷凝水收集與送回到鍋爐再利用(優化冷凝水回收系統) | 蒸汽以熱交換器將其潛熱(熱能)釋出提供製程使用後，凝結成為熱水，將之收集起來回到鍋爐再利用。
98 | 蒸汽處理系統 | 廢熱回收系統-閃化蒸汽再利用(利用高壓冷凝水產生低壓蒸汽) | 閃發蒸汽的產生是凝結水在高壓狀態下被膨脹。一旦凝結水在低壓狀態時，一部分凝結水又會再蒸發成閃發蒸汽。(譯著：國立教育研究院譯成「二次蒸汽」)(閃發蒸汽：含有純化的水和大量可用的熱能。) 其中熱能可以再熱交換器用鍋爐的補充水加以吸收，如果鍋爐沖放水被引到前方的低壓閃發槽內，則蒸汽就會變成低壓蒸汽。
99 | 蒸汽處理系統 | 廢熱回收系統-回收鍋爐沖放水的能量 | 鍋爐沖放水中的能量可用一套熱交換器回收以預熱鍋爐的飼水。
100 | 蒸汽處理系統 | 其他-裝設膨脹渦輪機以回收壓縮氣體的能量 | 利用壓縮氣體之壓差，推動渦輪機產生動能作為回收再利用。
101 | 蒸汽處理系統 | 其他-維護時更換渦輪機葉片 | 於維護保養時視渦輪機葉片狀況作保養更換。
102 | 蒸汽處理系統 | 其他-使用先進材料達到高蒸汽參數需求以提升效率 | 利用更為耐高溫高壓之材料來提高蒸汽之壓力及溫度，以提升鍋爐效率。
103 | 蒸汽處理系統 | 其他-採超臨界蒸汽參數 | 若設備許可使其運作在超臨界壓力，以提升鍋爐效率。
104 | 蒸汽處理系統 | 其他-二次加熱 | 將蒸汽作二次加熱使其在利用於中壓汽渦輪機中。
105 | 蒸汽處理系統 | 其他-再生式飼水 | 利用凝結後回收的高溫熱水作為在利用之飼水。
106 | 蒸汽處理系統 | 其他-運用煙道氣熱量進行區域供熱 | 回收利用煙道中蒸汽的熱量，來提供區域熱或暖氣的需求。
107 | 蒸汽處理系統 | 其他-蓄熱式設計 | 回收多餘熱量並將其蓄存之設備以做其他利用。
108 | 蒸汽處理系統 | 其他-先進電腦化控制之氣渦輪機及熱回收鍋爐 | 使用電腦控制優化氣渦輪機及熱回收鍋爐之效率。
109 | 電力供應系統 | 在交流電路中，安裝電容器，以減少虛功率 | 安裝電容器來減少因電感性的負載(如馬達)使交流電的電壓與電流相位錯開，而產生虛功(正的電壓值*負的電流值=負的功率(虛功) )。 (參考網頁：https://www.strongpilab.com/electric-power-real-reactive-apparent/)
110 | 電力供應系統 | 最小化馬達之空轉或低負載運轉時間 | 減少馬達空轉或低負載的情形，以減低能源消耗以及虛功的產生。
111 | 電力供應系統 | 避免設備以高於其額定電壓運轉 | 使用高於額定電壓來運轉設備，可能造成設備燒毀或增加虛功的消耗量(發熱)，故因避免相關情況。
112 | 電力供應系統 | 新設或汰換馬達時，使用高效率馬達(≧IE3) | 選用高效率型的馬達可提高能源使用效率。
113 | 電力供應系統 | 確保電力電纜具符合電力需求之正確線徑 | 電力線路會造成阻抗損失，所以使用大動力裝備就要越靠近高電壓供應端越好，例如越靠近變壓器端越有利。電力輸送設備的線路線徑應該設計大一些，以減少不必要的阻抗及發熱損失。
114 | 電力供應系統 | 保持線上變壓器運轉在其額定功率的40~50%以上 | 變壓器一般設計為滿載時銅損與鐵損之比約為3~5，故建議變壓器運轉時負載率應維持40~50%以上(約最佳效率點)，其運轉效率衰減較小，以減少電能損耗。
115 | 電力供應系統 | 使用高效率/低損失變壓器 | 選用高效率型(低損失)的變壓器，減低在變壓過程中線路的熱損失或電損失。
116 | 電力供應系統 | 將大電流需求設備儘可能安裝在靠近電源處(例如變壓器) | 將大電流需求的設備設置在靠近電源處，以減少因電線傳遞過程中產生的電能損耗。
117 | 電動馬達驅動子系統 | 系統安裝或更新-使用高效率馬達(EEMs) (≧IE3) | 選用高效率型的馬達可提高能源使用效率。
118 | 電動馬達驅動子系統 | 系統安裝或更新-採用適當容量馬達 | 馬達普遍在其全載時的60~100%運轉可得到最大效率，因此要選用規格適當的產品，讓馬達在最高效率運轉可增進能源效率。
119 | 電動馬達驅動子系統 | 系統安裝或更新-安裝高效率的動力傳動/減速器 | 例如可使用變頻裝置來調整馬達轉速得到節能、運轉滑順、減少設備機械磨損及降低噪音的好處。當負載變化時，變速裝置可配合減少約4~50%的電能耗用。
120 | 電動馬達驅動子系統 | 系統安裝或更新-如使用直接耦合，或以同步皮帶或齒狀V形皮帶取代傳統V形皮帶；使用螺旋齒輪取代蝸齒輪 | 馬達與負載間的動力傳遞建議優先選用直接連結的方式，以減少動能傳遞的損失，再者選用同步皮帶，或齒狀V形皮帶取代傳統V形皮帶；齒輪方面則使用螺旋齒輪取代蝸齒輪。
121 | 電動馬達驅動子系統 | 系統安裝或更新-避免重繞，並以高效率馬達替代，或由登記合法的工廠重繞 | 馬達重新繞線或許會比較便宜，且比新購時程短，但馬達重新繞線後其永久性的效率降低超過1%以上，故建議購以高效率馬達替代，或有需要則需尋找登記合法的工廠重繞。
122 | 電動馬達驅動子系統 | 系統安裝或更新-應作電力品質控制 | 需做相關的電力品質管控避免因電壓、頻率、諧波等不穩定的情形，造成設備損壞，或產生無謂的損耗(發熱)。 如諧波若存在於電纜線中，會有過熱問題，進而損壞電纜絕緣。若存在馬達同樣將造成過熱問題，而造成設備損毀或多於能耗(發熱)。
123 | 電動馬達驅動子系統 | 系統操作、維護-潤滑、調整、調校 | 定期做設備相關潤滑、調整、調校，使其在最佳運轉狀態，減少能耗。
124 | 空壓系統 | 系統設計、安裝或更新-整體系統設計，包括採多級壓力系統 | 可使用作法是選擇一個壓力值可滿足95%的設備所需，而用一套小型增壓設備滿足其他設備的需求。 或採取兩套壓力的方式，一套給高壓，另一套給低壓使用。
125 | 空壓系統 | 系統設計、安裝或更新-改善冷卻、乾燥和過濾系統 | 透過相關設計改善冷卻後壓縮空氣出口溫度，以保證壓縮空氣的安全使用並滿足空氣後處理設備的性能要求，減少乾燥機負荷。以及改善進氣過濾系統，濾除空氣中的塵埃、保持機組內部清潔、延長熱交換器阻塞時間、降低冷卻油溫，避免螺旋式轉子過早磨損。
126 | 空壓系統 | 系統設計、安裝或更新-降低管路磨擦壓損(例如增加管徑) | 減少因為空氣與管壁摩擦而造成的壓力損失，而降低空壓機效率。
127 | 空壓系統 | 系統設計、安裝或更新-採高效率驅動馬逹 | 空壓系統中之壓縮馬達選用高效率型之產品。
128 | 空壓系統 | 系統設計、安裝或更新-採變速控制 | 壓縮機馬達採用節能變頻裝置。
129 | 空壓系統 | 系統設計、安裝或更新-使用精密控制系統 | 大多數壓縮空氣系統的應用都是裝有多台壓縮機設施。這種複機型系統採用壓縮空氣系統主控系統來運轉，能源效率有明顯的增加。
130 | 空壓系統 | 系統設計、安裝或更新-廢熱回收作為其他功能用途 | 工業用空氣壓縮機使用的電能有80~95%轉變為熱能。經過良好設計的熱回收單元可以回收大約50~90%的可用熱能，將之用於工作空氣或水的加熱上。
131 | 空壓系統 | 系統設計、安裝或更新-使用室外冷空氣作為進氣源 | 把主壓縮機站設置在地下或設施室內的情形比較少見，在此情況下，空壓機通常無法得到新鮮空氣作為進氣，馬達被迫壓縮溫度較外界高的周圍空氣。以熱動力學來說，要壓縮溫度高的空氣比冷空氣需要更多的能量。技術研究報告指出，壓縮機的進氣溫度每增加5&deg;C，將增加2%的電力需求。
132 | 空壓系統 | 系統設計、安裝或更新-將壓縮空氣儲氣槽設置於使用量高度波動的附近位置 | 將壓縮空氣儲氣槽設置在靠近壓縮空氣系統高度波動使用的位置，避免壓縮機因波動性使用需求頻繁的起停耗能。
133 | 空壓系統 | 系統操作、維護-特定終端使用裝置最適化 | 終端特定相關設備或裝置的使用需求，依照其特性作最適化設計或規劃。
134 | 空壓系統 | 系統操作、維護-減少壓縮空氣外洩 | 避免壓縮空氣洩漏而造成空壓機負擔，使其額外耗能。
135 | 空壓系統 | 系統操作、維護-經常更換空氣過濾器 | 經常更換空氣過濾器，避免因阻塞而降低進氣空氣量，而使空壓機更為耗能。
136 | 空壓系統 | 系統操作、維護-最適化的工作壓力 | 壓縮空氣產出的壓力水準越低，生產成本效益越大。可事先確認所有線上作業使用的壓縮空氣壓力必須全時足夠。例如可使用一套變頻壓縮機作智慧控制或使用優化的壓縮機規格控制。
137 | 泵浦系統 | 設計與更新時-泵浦規格避免過大設計 | 依照設施中之需求，盤查其泵浦系統數量以及操作特型，避免過度設計造成額外的耗能。
138 | 泵浦系統 | 設計-泵浦與馬達匹配正確 | 依照泵浦揚程或流速需求選用匹配適當的馬達。
139 | 泵浦系統 | 設計-管路系統設計 | 管路系統的設計需注意通過管線、閥件及系統中其他組件產生磨擦的損失，這些損失與流率的平方成正比。
140 | 泵浦系統 | 設計、操作與維護-控制與調節系統 | 泵浦的使用需因應不同的工作點，其最大流量及近、出口壓力差決定其額定工作容量。所以泵輸系統需要有一套控制與調節系統來優化其流量與水頭壓力等工作條件。
141 | 泵浦系統 | 操作與維護-關閉不必要的泵浦 | 規劃相關系統控制將生產中未使用的泵浦關閉，減少能源損耗。
142 | 泵浦系統 | 操作與維護-使用變速驅動器(VSDs) | 可在泵浦的電動馬達上採用變速驅動裝置，使泵浦可配合產出不同的系統需求而達到最大節能。
143 | 泵浦系統 | 操作與維護-使用多泵浦(台數控制) | 其節能來自當系統需要的流量降低時可關閉一台或數台，而讓其他台以高效率方式繼續運轉。
144 | 泵浦系統 | 操作與維護-定期保養，如果非計畫性的維修過多，則須檢查：氣蝕現象、磨損、泵浦機型錯誤 | 泵浦的效率與功效會隨時間而降低。其容量及效率如果因組件間隙過大而有內漏時會降低，這些過大的間隙來自泵浦組件如脊板、轉子葉片、頸部襯套、封環、軸承套間的磨耗，可利用監測方法偵查這些現象。
145 | 泵浦系統 | 配管系統-減少閥和彎頭數量，使得易於操作和保養 | 流體通過管線、閥件及系統中其他組件產生磨擦的損失，這些損失與流率的平方成正比，故於設計時應盡量減少其數量，也較容易保養。
146 | 泵浦系統 | 配管系統-避免過多的彎頭(特別是急彎頭) | 於規劃設計時應避免過多的彎頭設計，而造成壓損。
147 | 泵浦系統 | 配管系統-確保管路口徑不過小 | 於規劃設計時應確保管路的口徑設計避免過小，而早成流體與管壁摩擦而產生壓損。
148 | 加熱、通風和空調系統 | 整體系統設計：辨明下列設備區分 一般通風、特殊通風、製程通風 | 於規劃初期應辨明不同需求而設計不同的獨立通風管路，除避免工作人員碰觸汙染物外，可以不同需求來調整其換氣量而達節能效果。
149 | 加熱、通風和空調系統 | 風口數量、形式和尺寸最佳化 | 於規劃設計時，應整體設計考量通風系統之管路尺寸及形式，以及風的數量，以考量可能的風損問題或需匹配的風機風量。
150 | 加熱、通風和空調系統 | 風扇：具高效率、設計在最佳操作點(壓損與流量率於最佳值) | 風扇應選用具高效率的設備，並依需求設計，使其運轉時為該設備的最佳效率點。
151 | 加熱、通風和空調系統 | 管理空氣流動，包括考量雙流通風系統(從室內及室外抽氣及熱交換) | 於設計規劃階段考量通風系統之空氣流動的管理，使其可有效率的循環，而避免多餘的能耗。
152 | 加熱、通風和空調系統 | 空氣系統設計：風管尺寸適當、圓型風管、避免過長和過大壓損管段(例如彎管、漸縮管等) | 於風管系統設計可考量適當的尺寸，且應避免過長的管路或過大的風損設計，可考量使用圓形風管其風阻相較方形風管低。
153 | 加熱、通風和空調系統 | 馬達型式及容量適當並考慮安裝變速裝置 | 風扇的馬達應依照需求選用適當規格，並視需求選用變速裝置來節省能耗。
154 | 加熱、通風和空調系統 | 使用自動控制系統：整合集中管理 | 若有裝設中央空調設備可考量選用一套自動控制之監控系統，以調節廠內使用狀況，達最適化的節能調整。
155 | 加熱、通風和空調系統 | 整合空氣過濾器、空氣管路系統，和回收來自排氣的熱能(熱交換器) | 將空氣管路相關系統作整合管理系統監控，並監控熱(冷)能的回收狀況。
156 | 加熱、通風和空調系統 | 以下列方式減少暖氣/冷氣需求： 建築物隔熱 具節能效率的開窗設計 減少空氣滲漏 大門自動關閉 消除層化作用 非生產期間降低加熱設定溫度(程控調節功能)&nbsp; 降低暖氣設定溫度，提高冷氣設定溫度 | 可透過下列的範例措施來減低暖/冷氣的耗能。
157 | 加熱、通風和空調系統 | 透過下列方式增進暖氣系統能效： 回收使用廢熱 採用熱泵 降低大樓內未使用區域的熱輻射與局部暖氣系統設定溫度 | 可透過下列的範例措施來增進暖氣系統能效。
158 | 加熱、通風和空調系統 | 利用自然冷卻提升冷卻系統能源效率 | 可設計規劃利用於適當季節採用自然冷卻的方式(如利用冬天較涼爽的室外空氣來作冷卻)來減低冷卻系統的負荷，以達節能效果。
159 | 照明系統 | 照明需求分析與設計-按預定任務需求的照度與光譜含量(色溫與演色性)來確定照明要求 | 依照工作的需求來選用合適的照度與光譜含量(色溫與演色性)。
160 | 照明系統 | 照明需求分析與設計-規劃空間和活動，以最佳化自然光的使用 | 規劃場內空間或活動需求，優先選用自然光來做為主照明，節省能源消耗。
161 | 照明系統 | 照明需求分析與設計-按預定使用的特定需求，選擇燈具與光源 | 依照需求選用合適的燈具規格與照度。
162 | 照明系統 | 操作、控制和維護保養-使用照明管理控制系統，包括感測器、計時器等 | 可使用中央控制管理系統來調節廠內照明情況，或是利用感測器或定時器，以避免燈具於無人環境卻長時間開啟耗電。
163 | 照明系統 | 操作、控制和維護保養-訓練建築物使用者以最節能的方式利用照明設備 | 訓練場內人員相關的節能措施與燈具節能省電觀念。
164 | 乾燥、分離和濃縮處理系統 | 設計-選擇最佳的分離技術或結合以下各種分離技術，以滿足特定製程設備 | 使用最佳的方式，或多種技術結合來達到製程需求。
165 | 乾燥、分離和濃縮處理系統 | 操作-使用其他製程之過剩熱能 | 可考慮回收使用其他製程所產生的熱能來做為乾燥用。
166 | 乾燥、分離和濃縮處理系統 | 操作-合併使用兩種以上的技術 | 是需求可選用兩種以上的技術合併使用，以達製程之需求。
167 | 乾燥、分離和濃縮處理系統 | 操作-採用機械處理，如過濾、薄膜過濾法等 | 可考量使用機械式的處理方式來降低含水量。
168 | 乾燥、分離和濃縮處理系統 | 操作-熱乾燥方式 直接加熱乾燥(directly heated dryers) 間接加熱乾燥(indirectly heated dryers) 使用複合方式(multiple effect) | 可考量使用熱乾燥的方式來降低含水量。
169 | 乾燥、分離和濃縮處理系統 | 操作-使用過熱蒸汽 | 視場內特性可使用過熱蒸汽來作為烘乾用的流體。
170 | 乾燥、分離和濃縮處理系統 | 操作-乾燥製程熱回收(包括機械式蒸氣再壓縮(MVR)或熱泵) | 烘乾過程往往是一高溫製程，其廢熱可再做回收利用。
171 | 乾燥、分離和濃縮處理系統 | 操作-乾燥系統的隔熱最適化 | 加熱設備可將烘乾系統中組件，如加熱爐、蒸汽管線、冷凝水管線等使用絕熱技術以減少熱損失。
172 | 乾燥、分離和濃縮處理系統 | 操作-熱輻射製程 | 輻射熱能如紅外線、高週波、微波等，其能量由輻射熱傳導出去，來做為乾燥技術使用。
173 | 乾燥、分離和濃縮處理系統 | 控制-熱乾燥製程自動化 | 電腦輔助系統可將烘乾製程參數量測值作即時計算，並以數學模式計算得來的目標值比較，控制人員可以根據目標值與實際值之差異作相對應的改變。
174 | 工業冷卻系統 | 依製程與廠址的要求進行整體系統設計，可區分為： 密閉式 開放式 | 申請人可依照其製程的要求以及廠址的週邊環境資源，選用密閉式及開放式的工業冷卻系統
175 | 工業冷卻系統 | 工業冷卻系統設計階段的BAT，以下列各種組合達最低耗能： 降低水流和氣流的壓力損失 採用高效率、低耗能設備 減少需要能源設備的數量 在水冷式冷卻系統應用冷卻水的優化處理，以維持熱傳導面清潔以及避免結垢、銹蝕、結污等，在每一個案中上述因素必須以達到最低耗能的組合來運轉工業冷卻系統 | 申請人於設計階段，以最低耗能的組合，以達到BAT
176 | 工業冷卻系統 | 降低直接能源的耗用的方法如下： 風扇或水泵： 馬達匹配且具高效率 依據壓損與流量選擇最佳效率設備 使用變速器 | 申請人可加強說明風扇(水泵)與系統匹配之設計原則、以及選用之風扇(水泵)效率。
177 | 工業冷卻系統 | 根據製程需求，操作工業冷卻系統、供水壓力、回水壓力、供水溫度、供回水溫差、泵效率、風扇馬達效率、使用點壓力需求 | 申請人可加強說明相關運轉參數的操作原則及需求匹配。
178 | 燒結製程 | 燒結廢熱回收 | 主要指燒結冷卻廢熱回收。
179 | 燒結製程 | 燒結機點火爐燃燒效能優化 | 改善點火爐燃燒效能得降低能耗。可採用方法包含但不限於：以冷卻機高溫熱風作為點火爐的助燃空氣；點火爐設置自動控制系統，依燒結機台車混合料表面、爐嘴火焰燃燒及製程變化狀況調節爐壓、爐溫及空燃比。
180 | 煉焦製程 | 焦爐氣回收利用 | 回收焦爐氣提供生產製程所需燃料、轉換成電力及熱能等，並可優化或高值化利用。
181 | 煉焦製程 | 使用低濕度煤料 | 可採用方法包含但不限於室內料倉、進料管控、預熱烘乾等方式，控制煤料水分於12%以內，得增加焦炭產量、降低煉焦爐焦化能源耗用、提昇焦炭品質及穩定煉焦爐操作。
182 | 煉焦製程 | 焦炭乾式淬火 | 焦炭乾式淬火主要將熱焦炭置於淬火爐，利用冷循環風將熱量帶至鍋爐區，加熱鍋爐水轉換為蒸汽，作為發電或出售予用戶之用。
183 | 高爐製程 | 高爐氣回收利用 | 回收高爐氣提供生產製程所需燃料或轉換成電力及熱能等。
184 | 高爐製程 | 高爐頂壓回收渦輪發電 | (1)高爐頂壓回收渦輪（TRT）係發電系統，可將高壓的高爐頂氣物理能量利用膨脹渦輪轉換為電能，雖壓力差距細微，惟具一定之氣體量則使能源回收具有經濟可行性。 (2)高爐頂壓回收渦輪之關鍵技術，係確保膨脹渦輪於含有粉塵的高爐氣內得穩定高效率運轉，且不傷害高爐的操作。 (3)乾式頂壓回收渦輪發電量應大於濕式頂壓回收渦輪。
185 | 高爐製程 | 直接噴射還原劑 | 包含但不限於以噴注粉煤、燃料油或天然氣取代部分用於高爐化學還原的焦炭，以減少焦炭的製造且可節省能源。
186 | 高爐製程 | 熱風爐廢熱回收 | 於煉鐵製程，熱風爐係為預熱鼓入高爐的冷風，使鼓風溫度上升至高爐操作所需之溫度。熱風爐係以高爐氣及焦爐氣混合作為燃料，其燃燒後排出廢氣溫度於250℃~350℃，若直接經由煙囪排放有能源浪費之虞。
187 | 高爐製程 | 高爐爐頂加料充壓用高爐氣回收 | (1)高爐生產作業時所產出的高爐氣，經淨氣系統除塵淨化處理後，除提供自身熱風爐燃燒外，亦得作為料倉加料前之充壓氣體用。 (2)加料後之高爐氣，過去製程係由洩壓閥經消音器排放於大氣。建議高爐氣回收系統得於充、洩壓管線新增旋風器及於回收管線上新增噴出器。 (3)旋風器係利用流速的變化清除高爐氣內之粉料及顆粒，使回收氣品質可達到5mg/Nm3以下，利用蒐集之粉料及顆粒於料倉充壓時送回料倉供資源回收使用。 (4)噴出器係將高壓的高爐氣經由噴嘴噴射，將其回收至高爐氣公用管線。
188 | 高爐製程 | 使用馬達鼓風機 | 馬達鼓風機（Motor Blower）是以馬達為驅動力之鼓風機（取代蒸汽渦輪鼓風機），其相關之輔助系統簡單、操作靈活、冷卻水量少，係為節省能源且環保之設備技術。
189 | 轉爐及連鑄製程 | 轉爐氣回收利用 | 回收轉爐氣提供生產製程所需燃料或轉換成電力及熱能等，並可進一步優化或高值化利用，例如：純化一氧化碳（CO）以提供石化業所需之化學原料（鋼化聯產）。
190 | 轉爐及連鑄製程 | 轉爐及精煉操控自動化 | (1)轉爐操控自動化為目前世界各大鋼廠極力努力之目標，其包含靜態控制及動態控制，而動態控制主要以副測管分析法及爐氣分析法為主。 (2)目前世界先進鋼廠多以副測管分析法、爐氣分析法或兩者並行方式進行生產控制。 (3)轉爐鋼液送至精煉處理操控自動化，例如真空脫氣處理、盛鋼桶精煉、合金線或粉末添加及攪拌站。 (4)作業得利用自動化測溫取樣設備精準命中下游連鑄所需溫度及成分。
191 | 轉爐及連鑄製程 | 轉爐吹煉攪拌最適化 | 轉爐煉鋼採用頂底複吹式，利用頂部吹射氧氣及底部攪拌惰性氣體（氮氣或氬氣），將鐵水中之碳、矽、磷等不純物去除轉換為鋼液並添加廢鋼及合金，以平衡熱能及調整鋼液中之成分。
192 | 電爐及連鑄製程 | 電弧爐製程最佳化 | 電弧爐製程最佳化，包含但不限於下列技術項目優化： (1)（超）高功率運行 (2)水冷壁冷卻 (3)氧氣燃燒器及氧氣噴槍 (4)爐底偏心出鋼系統 (5)泡沫造渣作業 (6)精煉爐冶金（二次冶金） (7)自動取樣及合金元素添加 (8)提高能源效率相關方法 (9)先進電腦自動化控制
193 | 電爐及連鑄製程 | 鋼液攪拌最適化 | 於盛鋼桶以頂吹或在底部加裝惰性氣體攪拌方式；或於電爐加裝超音速吹氧及增碳裝置，使鋼液攪拌之溫度均勻，以減少電力耗用。
194 | 電爐及連鑄製程 | 熱隔絕緣 | 包含但不限於利用碳化稻殼、耐火磚或保溫蓋等隔熱材料減低電弧爐之熱量逸散及盛鋼桶的保溫材使用，以減少熱能耗損。
195 | 熱軋製程 | 鋼胚熱進爐 | 提升鋼胚熱進爐比率及熱進爐溫度，以減少加熱爐燃料用量。
196 | 熱軋製程 | 直接軋延 | 為達節能之效用，經連鑄生產之胚料，無須再加熱或僅邊角少許加熱而進行後續軋延之技術。
197 | 熱軋製程 | 加熱爐滑道管（skid pipe）冷卻水餘熱回收 | 包含但不限於下列方式： (1)使用汽化冷卻（冷卻水進、蒸汽出）（Evaporating cooling），係利用加熱爐爐內支撐扁鋼胚爐管的冷卻水於爐內所帶走的熱，將水汽化產生蒸汽回收。回收蒸汽注入蒸汽管網，可供內用或外售。汽化冷卻相對於水冷卻的最大優勢為減少冷卻水用量、減少冷卻水泵浦用電。汽化冷卻所消耗的水係轉變為蒸汽產出。 (2)使用傳統冷卻水冷卻方式（冷卻水進、冷卻水出）之餘熱回收。
198 | 熱軋製程 | 加熱爐採行先進燃燒技術 | 包含但不限於下列方式： (1)蓄熱式燃燒係充分利用燃燒廢氣，以蓄熱體週期蓄熱及放熱交替運作模式，將燃燒空氣或燃氣預熱到1,000℃以上，得大幅降低煙氣排放溫度、增加節能效果，惟於實務應個案分析。 (2)數位式燃燒器加熱爐，係經由各控制區設定溫度及實際溫度間的差異，利用溫度PID控制該區各燃燒器之開關，以生最佳化能量輸出，惟於實務應個案分析。
199 | 熱軋製程 | 加熱爐動態爐壓及爐氛閉迴路控制系統 | (1)加熱爐動態爐壓控制係利用爐門開啟時爐壓控制迴路狀態之變化，預測空氣吸入程度而補償爐壓，得有效抑制爐門開啟之空氣吸入量。 (2)爐氛含氧閉迴路控制係以理論控制（Soft sensor）及燃燒廢氣中含氧量量測回饋之方式，實現多爐區空氣燃料比例自動控制，以改善過（缺）氧爐氛之不可控性、提升含氧量之控制精度，達到節能效果，惟於實務應個案分析。
200 | 冷軋、鍍面及裁剪 | 退火爐爐溫控制系統 | (1)退火爐爐溫控制使用分散式控制系統（DCS）架構，屬各鋼廠廣泛運用架構。 (2)因近期自動控制科技不斷發展，可考量但不限於使用模糊控制(Fuzzy)、數值模擬模型、專家系統加入爐溫PID控制等方式，併行控制相輔相成。
201 | 冷軋、鍍面及裁剪 | 廢熱回收 | 包含但不限於下列產線上規劃熱回收設備： (1)連續退火線 (2)熱浸鍍鋅線退火爐 (3)退火酸洗線 (4)電磁鋼片線
202 | 能資源整合 | 區域能資源整合 | 以一貫作業鋼廠為例，伴隨製程產出之副產能源甚多，除自用外，可利用汽電共生及廢熱回收產製之蒸汽，以及空分廠產出之各項工業氣體﹙氧、氮、氬﹚等，可與工業區內鄰近工廠互通多餘能源，將區域能資源以最有效率方式整合，得提高能源使用效率、減少資源耗用、降低區域內污染排放及溫室氣體減量等目的，有效降低環境衝擊和改善環境品質。
203 | 氣體產業製程技術項目 | 製程採用高效率馬達 | 主製程空氣壓縮機採用同步馬達或與IE3、IE4同效等級之高效率馬達。
204 | 氣體產業製程技術項目 | 採用先進節能設備 | 包含但不限於選用下列設備，以降低生產能耗： (1)使用高性能製程空氣壓縮機。 (2)高性能蒸餾塔內件、高熱傳低壓損換熱器。
205 | 氣體產業製程技術項目 | 採用泵浦節能技術 | 包含但不限於下列措施： (1)依照作業需求採用適當性能的泵浦。 (2)多部泵浦並聯運轉時，視產量需求彈性調節運轉數量，並避免空轉或回流。 (3)泵浦使用變頻(VFD)驅動馬達，視產量需求進行變頻優化控制。 (4)使用先進程控系統或泵浦管理整合系統，依運轉條件決定開機的台數與開機、關機的順序。
206 | 氣體產業製程技術項目 | 回收再利用製程中多餘冷能 | 包含但不限於設置換熱器回收氣體產品及排放尾氣之冷能供製程再利用，以提高能源使用效率。
207 | 氣體產業製程技術項目 | 回收再利用製程中壓力能 | 在製程尾氣排放前，利用膨脹機取代減壓閥，可考量將膨脹能推動發電機產生電力或帶動壓縮機，以節省能耗及提高能源使用效率。
208 | 氣體產業製程技術項目 | 採多套製程系統設計 | 配合產量需求調控設備操作負載，以提升設備利用能效。
209 | 氣體產業製程技術項目 | 氣態產品以用戶所需壓力及溫度直接供應，並儘量靠近使用端 | (1)計畫設施儘可能接近使用者端，以氣態成品管線輸送，減少生產或儲存液態成品之能耗。 (2)考量摩擦壓損及管線設置成本，以最適管徑之管線輸送氣態成品。
210 | 氣體產業製程技術項目 | 液態產品儲存槽絕熱能力優化 | 包含但不限於下列措施： (1)使用適當的保冷材料及絕熱設施，以減少產品儲存蒸發損耗。 (2)每日蒸發率不超過設計值。 (3)儲存槽氣體蒸發時產品回收再利用。
211 | 氣體產業製程技術項目 | 液態產品灌裝發貨 | 利用儲槽之壓力或產品之重力灌裝槽車，以節省能耗。
212 | 氣體產業製程技術項目 | 採用先進節能技術 | 包含但不限於下列技術，以降低整體生產能耗，並相對提高產率： (1)採用先進空氣分離製程技術，提升空氣之提取率(例如：蒸餾塔分段壓力的選擇與熱整合等)或規劃相關節能、待機模式。 (2)可考量採用高能效蒸餾分離塔、低溫差、多產品流換熱器、壓力能回收設計等相關設計。 (3)減少不必要之加壓、減壓或增溫、降溫之額外能耗需求或損耗。